2026年江苏省优质工程扬子杯

现场查验细则

（信息通信基站工程、算力中心（含数据中心））

一、基本原则

1、符合《省住房城乡建设厅 省人力资源社会保障厅关于开展2026年江苏省优质工程奖评选的通知》规定的申报条件、申报规模标准、竣工验收时间等要求。

2、符合法律法规要求，符合工程建设程序。

3、符合工程技术标准。

4、工程应当全部完成并投入使用。

5、工程应当安全、适用、美观。工程应当满足安全和使用功能的要求，其中主体结构必须确保安全，电气连通符合规范，防雷接地符合标准；相关设施达到设计效果以及绿色环保。

6、工程应当做到施工工艺和技术措施先进合理，工程性能优良、使用寿命符合设计要求。

7、用户满意，社会认可。

8、在符合设计和工程技术标准要求的前提下，优中选优。优先考虑绿色节能、共建共享、新技术、新工艺、新工法、有重要技术创新的项目。

9、一票否决项：

（1）竣工验收合格时间不符合申报要求。

（2）建设审批、报备等手续不全、违法违规建设。

（3）违反工程建设强制性标准。

（4）未全部完成或未投入使用。

（5）工程项目实施期间存在工程质量或安全事故的。

二、工程实体质量

- 通用部分

工程设计文件、监理资料、施工组织设计、竣工文件技术资料、结算资料以及过程记录等应当齐全、准确，遵守国家和政府法律法规要求，符合信息通信工程建设管理相关规范、标准、要求。必查：申报资料相关原件；项目组织架构；检测试验报告；主要设备和材料进场检验记录；隐蔽工程验收记录；阶段性检验检查记录和竣工验收报告；竣工结算报告；监理规划；监理过程资料；项目创优方案；施工组织设计中的质量管理方案措施等。

在查验资料的基础上，查验实体：工程设计中明确的系统实施完整、美观和协调：设备安装布置合理安全，牢固、运行平稳，减震有效；母线安装平直，设置规范，接地可靠，标识清晰；管线穿墙封堵严密，伸缩补偿正确；设备线缆接线正确、规范，固定牢固，标识清晰正确；弱电与强电设备间距符合规范要求；接地/接零设置可靠，防护严密，色标清晰正确等。

- 铁件

走线架和槽道安装、接地等工程技术资料应当齐全、准确。必查：走线架和槽道的水平度、垂直度，接地测试记录，防锈处理符合标准等。

3、线缆布放

缆线布放、线缆成端、线路传输性能检测等工程技术资料应当齐全、准确。必查：线缆布放整齐、美观，转弯半径符合标准；标签清晰明确等。

4、电源和设备（信息通信基站工程）

电池、机架和设备安装（含抗震加固）、电源成端、接地等工程技术资料应当齐全、准确。必查：电源、接地和设备等测试记录；抗震加固符合抗震设计要求；标签清晰明确等。

- 5、天馈系统（信息通信基站工程）

天线安装、馈线安装、接地、天馈系统驻波比测试等工程技术资料应当齐全、准确。必查：天线安装方位角、俯仰角和接地等测试记录；馈线转弯半径符合要求；进线窗、孔封堵密实且符合防火要求；标签清晰明确等。

- 动力系统（算力中心（含数据中心））

- 高压配电设备、高低压发电机设备、变压器、低压配电设备、不间断电源设备、蓄电池设备、电源列头柜设备安装（含设备抗震加固）、外市电线路、密集型母线、智能小母线安装、电缆布放及成端、防雷与接地等工程技术资料应当齐全、准确。必查：动力设备（性能、容量、功能）、动力系统间联调、接地等测试记录、电力电缆布放整齐、美观，颜色、转弯半径符合标准；电力电缆进线孔封堵密实且符合防火要求；抗震加固符合抗震设计要求；标签清晰明确等。

- 制冷系统（算力中心（含数据中心））

- 空调通风系统、冷源系统、空调末端系统等工程技术资料应当齐全、准确。必查：空调双路供电切换测试记录，断电来电自启动测试记录，机组运行模式切换测试记录，电动阀门、手动阀门开闭测试记录，设备电气接线、机组外壳接地、屋面设备防雷等检查记录，应急补水测试记录，设备、管道抗震加固检查记录，设备开机报告、系统联调记录，防火风管的本体框架与固定材料、密封垫料、防排烟系统的柔性短管的耐火性检查记录。设备、风管、水管、冷媒管、仪表等安装整齐、牢靠、美观，设备运行平稳、无异响，空调末端冷凝水排放顺畅，设备标签、阀门状态标签、管道流向标签、线缆起止标签等清晰明确，洞口封堵严实、美观等。

- 绿色节能（算力中心（含数据中心））

- 数据中心冷却系统、动力系统全过程运行应符合节能设计要求，关键设备应符合对应能效标准，节能监测数据应具有准确性和实时性，相关物品材料应选择节能环保的产品，废弃物的分类、收集和处理应符合环保要求。必查：与现场设备对应的制冷、电源、供配电等产品能效标识和能耗情况；冷却系统节能运行模式控制逻辑、节能运行验收记录及对运维人员的培训资料和记录；能源监测、统计、分析等相关报告。

- 三、工程档案资料

除按本标准第二条要求查验有关工程技术资料外，还应当根据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328及相关法律法规和工程技术标准要求进行查验，主要内容：

（一）总体要求

1、工程资料应当完整齐全、真实有效、具有可追溯性，相关人员及单位的签字盖章齐全。

2、工程资料原则上应当使用原件（带电子印章的电子化或无纸化系统文件视同原件）。当使用复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明原件存放处和复印日期，并有经办人签字。

3、工程资料要按标准归档，建立目录。

（二）必查资料

1、工程立项批文、工程设计批复、工程项目质量监督申报记录、工程项目竣工验收备案记录。

2、工程中标通知书、施工合同、有关申报的参建单位合同。

3、承建（含参建）单位项目经理资格证书（资格证明文件、安全员证书等）。

4、分部工程质量验收记录。

5、竣工验收资料。包括：工程竣工验收证明、基础电信运营企业的基站环境影响评价登记表。

6、监理工作总结及工程质量评估报告。

7、反映工程概貌和主要部位照片10张。

8、通信行业主管部门出具的无质量、安全事故证明。

9、创优活动总结。

四、其他

对评选工作资料复核（省外项目为资料核查）阶段提出的疑问进行现场查明。